Załącznik nr 1.4 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia
Opis przedmiotu zamówienia.

Część 4 Generator Elektryczny GPU

Oferujemy dostawę urządzenia / Producent /Marka …………………. rok ……………. / Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)	Dodatkowe informacje
1.	Generator Elektryczny GPU 28Vdc/115V / 400Hz	Urządzenie fabrycznie nowe:
		Umieszczone na przyczepie dwuosiowej,
		Koła pneumatyczne,
		Przednia oś skrętna,
		Dyszel standardowy o oczku Ø76,
		Wyposażone w hamulec postojowy,(górne położenie dyszla hamulec zaciągnięty), dolne położenie dyszla do holowania,
		Urządzenie mogące pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych na wolnym powietrzu, obudowa min. IP 55
		Rama i obudowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
		Podwozie zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane na gorąco,
		Pulpit sterowniczy wyposażony w niezbędne wskaźniki służące do oceny pracy silnika i agregatu, / Licznik MWh + motogodzin / Wskaźniki parametrów elektrycznych, / Wskaźnik temperatury / Możliwość odczytu historii pracy + błędów / Wskaźnik LED obecności sygnału „ Interlock”
		Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim, menu w języku polskim
		Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -40°C do +50ºC,
		Obsługa przez jednego operatora, możliwość przemieszczenia urządzenia przez jednego operatora
		Metryczny system wykonania (włącznie z dokumentacją techniczną),
		Wymiary: / Długość nie powinna przekraczać 3500mm, / Szerokość nie powinna przekraczać 2000mm, / Wysokość nie powinna przekraczać 1900mm.
		Konwerter:
		Moc elektryczna minimum 90kVa przy współczynniku mocy cosɸ=1
		Wyjścia: / 115V AC/400Hz / 28VDC (z ograniczeniem dla ATR)
		Przewody: / Kabel wyjściowy 400Hz minimum 10metrów, standardowa wtyczka, / Kabel wyjściowy 28VDC minimum 10 metrów, standardowa wtyczka,
		Możliwość jednoczesnego podawania napięcia 28VDC i 115V, 400Hz do samolotu,
		Alternator: / Bezszczotkowy, / Samowzbudzający, / Z inegrowanym wentylatorem, / Napięcie 115V/200V +/-1% / Częstotliwość 400Hz +/- 0.5%,
		Zabezpieczenia – obwód 115V/400Hz: / Zbyt wysokim napięciem, / Zbyt niskim napięciem, / Zbyt wysoką częstotliwością, / Zbyt niską częstotliwością, / Przeciążeniem, na wejściu i wyjściu
		Zabezpieczenia – obwód 28V DC: / Zbyt wysokim napięciem, / Zbyt niskim napięciem, / Przeciążeniem,
		Producent urządzenia gwarantuje, że jest jednocześnie producentem alternatora głównego GPU.
		Wyposażenie dodatkowe:
		Kompletne koło zapasowe – w przypadku koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju,
		Miejsce na ułożenie swobodne przewodów (przegroda),
		Światła antykolizyjne min 4 na każdym górnym rogu urządzenia i odblaski (przód, tył),
		Zadaszenie pulpitu sterowania,
2.	Wymagane normy i certyfikaty	Certyfikat CE
		Zgodne z IATA AHM 972 pkt4,5,6,7,8 (aktualne wydanie)
		Zgodne z normą PN-EN12312-20,
3.	Przeznaczenie	Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: / - B737 wszystkich serii, / - A318 do A321, / - B757, / - EMB, / - Q-400 / - ATR / oraz podobnych pod względem wymaganych wartości dostarczanego prądu
4.	Gwarancja, serwis dokumentacja.	Gwarancja min 24 miesiące,
		Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej,
		Serwis pogwarancyjny,
		Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat,
		Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem,
		Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim,
		Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim
		Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim
		Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,
		Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j. polskim wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu.
6.	Szkolenie:	Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 10 osób,
		Szkolenie z obsługi serwisowej i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw u zamawiającego dl minimum 5 osób
		Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego
8.	Warunki Dostawy / Termin dostawy	DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 / Dostawa do 9 tygodni od podpisania umowy

* - należy wpisać:
TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry
NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów
Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość / i data